## Folha 1
ICX020 | Ud | Controlo centralizado de caldeiras, para aquecimento e A.Q.S.
Controlo centralizado da instalação de aquecimento e A.Q.S., para caldeira, circuito de radiadores e a produção de A.Q.S., composto por central de regulação electrónica para aquecimento e A.Q.S. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38ccc020a |  | Ud | Central electrónica de regulação, para o controlo da temperatura dos circuitos de aquecimento e A.Q.S., em função das condições exteriores, com actuação sobre as válvulas misturadoras, os queimadores e as bombas de circulação, e controlo de até duas caldeiras, composta por central electrónica, sonda exterior, duas sondas de imersão nos circuitos de ida e sonda para o depósito de A.Q.S. | 1 | 473 | 473
mt38ccc021a |  | Ud | Módulo de ambiente, para o controlo da temperatura de cada circuito de radiadores. | 1 | 161 | 161
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 60 | 1.78 | 106.8
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 120 | 0.08 | 9.6
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 12.284 | 23.31 | 286.34
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 12.284 | 22.09 | 271.35
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 1308.09 | 26.16
Custo de manutenção decenal: 466,99€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 1334.25